遠東科技中心AB棟大樓115年02月〜03月份機電消防維護工作報告

一、115年02月份工作報告：

1、02月04日：B3停車場#19車位加設波浪隔板阻擋天花板滲水引水滲流牆壁。

2、02月06日：巡視AB棟緊急發電機各項零件設備功能。

3、02月12日：維修B棟頂樓1-5F冷卻水塔#5風扇馬達皮帶損耗更換皮帶x2。

4、02月13日：A棟2樓149號(鼎笙)清除頂樓廢棄水塔桶及新設一組水塔桶。

5、02月23日：A棟B3消防室內地面抽水馬達浮球故障造成積水緊急處理正常。

6、02月23日：測試A棟1F採水泵放水運轉正常。

7、02月24日：維修A棟2F女廁內天花板減壓閥故障暫改人為控制流量。

8、02月24日：維修B1停車場#292機車位上方排風扇皮帶斷裂更換x3。

9、02月25日：維修B1大公電盤B1全區風機總電源電壓不足調整開關正常。

10、02月26日：維修B棟6-10F冷卻水塔#4風扇馬達皮帶耗損更新x2。

二、115年03月份工作報告：

1、03月03日：維修A棟1F大廳門口大型地扇電源延長線線頭破損更新。

2、03月06日：檢查B3停車場部分緊急照明燈及指示燈電源插座點源線路短路。

3、03月11日：B棟B3客梯旁電箱緊急指示燈電源線路短路重新佈線。

4、03月12日：巡檢A棟B3消防室地下水水位及抽水馬達運轉正常。

5、03月18日：豪勇電機二人次到場B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達培林耗

損現場拆機更新維修。

6、03月18日：駿羽消防支援人員維修中庭區水泥地板龜裂拆除重新水泥鋪設。

7、03月19日：B棟6F冰水機房161號(大碩)主機軸封損壞滲水通報廠戶維修。

8、03月19日：會同日班中控保全見習AB棟頂樓冷卻水塔循環水泵緊急關閉操作。

9、03月26日：A棟B3下蓄水池進水位閥損壞緊急通知總幹事請廠商搶修完成。

※資料至115年03月31日止。

填表人； 駿羽消防有限公司  張勝航

-3-